## Slide 8: Mozgó talajt szimuláló futószalag vezérlésének megtervezése Dohár Ádám Mechatronika BSC/Gépészeti modellezés
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK
Témavezető:
Dr. Suda Jenő Miklós

## Slide 9: Feladat áttekintése
Szakirodalmi áttekintés (különös tekintettel a vezérlésre)
Követelmények összefoglalása NPL szélcsatorna és a futószalag vezérléséhez
Szükséges mérő, jelfeldolgozó és –átalakító eszközök meghatározása, összehasonlítása
Vezérlőrendszer megtervezése LabVIEW környezetben
További fejlesztési lehetőségek összefoglalása

## Slide 10: Szakirodalmi áttekintés
NASA 1967
Tachométer, Sebességprofil változása
BMW 2008
Automatizált, 300 km/h
HORIBA
Nagy mérési pontosság, kereskedelmi forgalomban
Futópadok
Fontos a sebesség, magneto-, vagy optoszenzor
Anyag és csomagszállítás
Inkább teljesítmény, nagy ellenállóság

## Slide 11: Követelmények összefoglalása
Nagy pontosságú szalagsebesség – szélsebesség (0..15m/s)
Beállási gyorsaság másodlagos
NPL szélcsatornából ki- és beszerelhetőség
Másik szélcsatornákkal is kompatibilis és működő rendszer
Kalibráció (Nyomásmérésen alapuló szélsebességmérés, futószalag geometriai adatain alapuló szalagsebesség)
NPL vezérlésének korszerűsítése, potenciométer helyett digitális
Mérőelemek a mérőtéren kívül legyenek
Biztonságtechnikai elemek (vészleállítás, instabil működés)
Meglévő rendszerelemekhez alkalmazkodás, széleskörű használhatóság, jövőbeli változtatások
LabVIEW

## Slide 12: Levegő sebesség mérése
Ennek pontossága meghatározza az egész rendszerét
Nyomásmérésen alapuló szélsebességmérés
Nyomástávadó, analóg kimenettel
Futószalag sebesség
Különböző elemek és tényezők hatására a beállított sebességtől eltér a valódi szalagsebesség

## Slide 13: Szalag sebességet befolyásoló tényezők
Módosító részegység: | Becslés | Módosító érték:
Frekvenciaváltó | < | ±0,04 Hz
Aszinkron motor | > | 4,33 %
Tengelykapcsoló | - | Állandó állapotban 0
Görgő-szíj kapcsolat | > | Elég nagy előfeszítésnél 0
Rugalmas kúszás | < | 0,05%
A szalag megfeszítése kritikus a csúszás elkerüléséhez: 261 N
A polimer fáradása miatt ezt figyelni kell
A feszítőgörgőn még lazább szalag esetén sincs csúszás: 195 N (érdemes itt mérni)
Az aszinkron motor szlip a legnagyobb módosító tényező

## Slide 14: Szalag sebesség mérése
Mozgó felület sebességét mérő szenzorok (Oldalirányú elmozdulás mérése nehézkes)
Számítógépes egér (~4 m/s < 15m/s!, felbontás ~400 ~2800 DPI
Nagy sebességű videokamera ( 1000fps, 1MPixel,Nagyon drága)
Reflexiós optoszenzor (pontatlan, sérülékeny)
Elfordulást mérő szenzor
Inkrementális encoder (nagy felbontás, viszonylag olcsó)
Motor szlipje a legnagyobb eltérés (ezt kiegyenlítve már javul a pontosság)
Elhelyezés: meglévő elem (görgő) elfordulását méri
Külső nagy tapadású görgőre (sok új elem)
Meghajtógörgőre: legegyszerűbb konstrukció
Feszítőgörgőre: nehézkes konstrukció, de nagyobb pontosság nagyobb feszítés szükségére figyelmeztethet

## Slide 15: Vezérlő rendszer és elemei
További lehetőségek:
Szalag lefutást figyelő optikai elem
Hőmérők (motor, szalag, futófelület)
Vészleállító gomb
Eszköz | Hozzávetőleges költség (Ft)
PC | 100.000
NI USB-6008 | 47.900
Encoder | 60.000
Számláló | 20.000
Kábelek | 10.000
Összesen | 240.000
+Barométer | 40.000
+Hőmérő | 10.000

## Slide 16: Eszközök be- és kimeneti jellemzői
 | Eszköz | Szenzor/ Aktuátor | Tápellátás | Kapcsolat típusa | Ki- / bemeneti feszültség
Szélcsatorna | Nyomástávadó | Sz | 24 V DC | Analóg | -2,5…+5V DC
 | Digitális hőmérő | Sz | 9 V DC/ 230V AC | RS232 | 
 | Barométer | Sz | 9 V DC/ 230V AC | RS232/ Analóg | 0…+1 V DC
 | Ventilátor vezérlőjel | A | - | Analóg | 0…+10 V DC
Futószalag | Frekvenciaváltó jelátalakító kábellel | A | - | USB | -
 | Encoder | Sz | 10…30 V DC | Digitális | 0,5 ; Ub-2 V DC
 | Impulzusszámláló | Sz | 90…260 V DC | RS232 | 
Egyéb | Optikai pozícióérzékelő | Sz |  | Analóg/ Digitális | 
 | Hőmérsékletmérők | Sz |  | Analóg/ Digitális | 
 | Nyomógombok | Sz |  | Digitális | 
NI USB-6008 segítségével az analóg és digitális be- és kimeneti jelek a számítógépre köthetőek

## Slide 17: LabVIEW vezérlőrendszer bemutatása
Szélsebesség
Mérés
Vezérlés
Futószalag
Ki
Mért szélsebesség alapján
Állított szélsebesség
Egyénileg
Mért sebességek kijelzése
Szélsebességnél mozgó átlagolás (állítható)

## Slide 18: LabVIEW vezérlőrendszer bemutatása
Kalibráció
Legközelebbi pont
Lineáris
Spline

## Slide 19: LabVIEW vezérlőrendszer bemutatása
PID szabályozó
Mindkét rendszerre
Korlátozható kimenet
LabVIEW Modbus protocol

## Slide 20: Köszönöm A figyelmet!