KONVERTERES ACÉLGYÁRTÁSNÁL ALKALMAZOTT ELSZÍVÓRENDSZER-MODELL VIZSGÁLATA

/ A NYERSVAS BEÖNTÉSÉNÉL KELETKEZŐ MÁSODLAGOS KIPORZÁS CSÖKKENTÉSÉRE ALKALMAZOTT  ELSZÍVÓRENDSZER HATÁSOSSÁGÁNAK MODELL-VIZSGÁLATA/

- Mérési segédlet

- A mérés célja

Konverteres acélgyártás során a másodlagos kiporzást csökkentő füstgáz elszívórendszert alkalmaznak. A mérés célja az Áramlástan Tanszék laboratóriumában felállított M=1:20 modell elszívórendszer hatásosságának vizsgálata bizonyos változtatható paraméterek függvényében.

A modell berendezés hallgatói méréshez való felhasználásához a DUNAFERR Acélművek Kft. hozzájárult.

!Figyelem! A mérés során fokozottan figyelni kell a forró levegővel működő modell berendezés érintésénél, szerelésénél, mivel a berendezés részei a felhevülnek, az alkatrészek (csavarok, csőidomok, és egyéb elemek) forróak!

- Bevezetés

A konverteres acélgyártás során, a ciklus elején, az acélhulladék beöntése után izzó nyersvasat öntenek a kibillentett konverterbe. A csőrős üsttel történő nyersvas beöntése közben intenzív kilángolás tapasztalható (szekunder kiporzás), amely főként az acélhulladékon lévő szennyeződésre vezethető vissza. A kiáramlást segíti a konverterbe ömlő nyersvas által leadott hő is. Ezt követi az oxigénfúvatás, amely közben a konverter függőlegesen áll, és a keletkező szennyeződések (primer kiporzás) a konverter fölött lévő kazán belépőnyílásán keresztül távoznak. A fúvatás befejeztével próba-csapolást, majd a nyersvas beöntés oldalán csapolást végeznek. Eközben is kilángolás, füstképződés tapasztalható, amelynek intenzitása azonban lényegesen elmarad a nyersvas beöntésnél tapasztalttól.

A jelenleg tervezés alatt álló elszívórendszer jelentősen csökkenti a nyersvas beöntésnél keletkező szekunder kiporzás miatt a csarnok légterébe és onnan a szabadba jutó szennyeződést. Az elvégzendő feladat: ezen elszívórendszer-modell hatásásosságának vizsgálata.

- A mérőberendezés ismertetése

Miután az elszívás hatékonysága szempontjából igen fontos a konverterből kilépő gázsugár alakja, ezért a modellkísérleteknél alapvető fontosságú az áramlás hasonlóságát biztosító modelltörvények betartása. Ez jelen esetben a Froude-szám /Fr/ ill. a valós és a modell berendezés geometriai hasonlóságának biztosítását jelenti.

1.ábra Nyersvas beöntés konverteres acélgyártásnál

Jelen esetben a forró gáz szabadsugár meleg levegővel történő modellezését alkalmazzuk. Emellett a szakirodalomban két másik módszert is bemutat a konverterből kilépő meleg gázsugár modellezésére: hélium-levegő keverékkel és vízben, sótartalmú vízzel modellezve a gázsugarat (a vízsugár sűrűsége nagyobb a környezeténél, így ebben az esetben lefelé görbül a sugár).

2.ábra Modell berendezés vázlata

A mérőberendezés modellje a mellékelt ábrán látható. A modell két fő részre bontható:

a., konverter oldali modell-rész: ez a befúvató egység, mely áll a beszívó mérőperemmel ellátott oldalcsatornás fúvóból, amely a két Bunsen-égővel ellátott hevítőkamrába szállítja a beszívott környezeti hőmérsékletű levegőt, mely így felmelegedve jut a konverterbe. Az intenzív forró levegő kiáramoltatásával -az érvényes modellörvények betartásával- modellezzük a konverterből történő intenzív kilángolást.

b. elszívás oldali modell-rész: az un. primer és a szekunder elszívóegységből áll. A primer rész a technológiai folyamat ezen időszaka alatt a konverter felől fojtott állapotban van vagy teljesen le van zárva (a mérőberendezésen a zárt állapot egy teljesen betolt fémlappal modellezett), mely segíti a szekunder elszívást. A szekunder elszívás fő eleme az elszívóernyő, mely geometriai paraméterei (szélesség) változtathatók. Az elszívóernyő a primer elszívás vezetékébe csatlakozik, majd az elszívott forró levegő a kazánt modellező egység után egy térfogatáram mérő szakaszon (átfolyó mérőperemen) át egy fokozatmentesen szabályozható radiális ventilátoron keresztül jut a szabadba.

A berendezés fő egységei hőszigeteléssel vannak ellátva, hogy a falon történő hőátadást minimalizáljuk. A mérőberendezésen a bevitt és elszívott hőteljesítmények meghatározására hőmérőszondák vannak elhelyezve, a mért hőmérsékletek számítógépes mérőprogram segítségével rögzíthetőek. A külső környezeti levegő hőmérséklete egy digitális hőmérővel mérhető.

A térfogatáramok meghatározására alkalmazott beszívó mérőperem és az elszívás-oldali átfolyó mérőperem nyomáskivezetései egy digitális nyomásmérő-egységhez csatlakoztathatóak, majd szintén a számítógépes mérőprogram segítségével rögzíthetőek.

A meleg levegő konverterből való kiáramlásának szemléltetésére egy nagyteljesítményű spotlámpát használunk, mellyel az áramlást átvilágítva (kihasználva azt az optikai tulajdonságot, hogy a különböző hőmérsékletű levegőrétegeknek különbözik a törésmutatója) az elszívóernyő körüli áramlási tér könnyen láthatóvá tehető, szemrevételezhető és kvalitatívan jellemezhető.

- A modell berendezés leírása

A mérőberendezés 1:20 modell-léptékű kivitelének vázlatát az 1. ábra mutatja. A konverter modellből kifújt levegőt a 2 jelű fokozatmentesen változtatható fordulatszámú (légszállítású) oldalcsatornás fúvó szívja be a térfogatáram mérésére szolgáló mérőperemmel (TM1 mérési hely) ellátott 1 jelű mérőcsövön keresztül. A levegő fúvóból egy flexibilis csövön keresztül jut el a 3 jelű léghevítőbe, amelyben két Bunsen égővel PB gázt elégetve 420-550 0C hőmérsékletre melegítjük fel a levegőt. A léghevítőből a meleg levegő a 4 jelű flexibilis csövön keresztül jut az 5 jelű dönthető konverter modell beömlőnyílásához, amelynek tengelyében hőmérsékletet mértünk (HM1). A konverter modell belsejében lévő 6 jelű perforált lemez egyenletesíti az áramlást. A konverter modell kilépő keresztmetszetének középpontjában mérhetjük a hőmérsékletet (HM4) és a sebességmegoszlást (SM1).

Az elszívó rendszer 7 jelű kazán modelljének beömlőnyílását a 8 jelű lemezzel el lehet zárni. A kazán modell nyitott állapotában a belépő-keresztmetszetben sebességmegoszlásokat is mérhetjük (SM2). A kazán alsó részében egy hőmérséklet-egyenletesítő „labirintust” (9) helyeztünk el, amelynek kilépésénél mérjük az elszívott levegő hőmérsékletét (HM2). A „labirintus” előtt és után meghatározható a helyi statikus nyomás és a külső nyomás különbsége (NYM1, NYM2). A kazán felszálló és leszálló ágát követően a levegő a 10 jelű kör keresztmetszetű csőbe jut, amelyben ugyancsak a helyi statikus nyomás és a külső nyomás különbsége mérhető (NYM3). A léghevítőtől a HM2 hőmérsékletmérési helyig a vezetékek, a konverter falát kb. 200 mm vastag üveggyapot hőszigeteléssel láttuk el. Ezt követi a 11 jelű mérőcső, amelynek elején mérjük a levegő hőmérsékletét (HM3), majd mérőperemmel a térfogatáramát (TM2). A levegő egy fokozatmentesen változtatható fordulatszámú ventilátoron (12) keresztül hagyja el a mérőberendezést. Mértük továbbá a külső levegő hőmérsékletét (HM5) és nyomását (NYM3).

A modellezés szempontjából fontos a falakon keresztül történő hőátadás lehetőség szerinti csökkentése, amit 20mm vastag üveggyapot hőszigeteléssel oldunk meg (a modell vázlatán megvastagított, satírozott falakkal jelöltük a szigetelést).

- Modelltörvények

A modellkísérleteknél a hasonlóság a Reynolds-szám és a Froude-szám azonossága, valamint a peremfeltételek hasonlósága esetén biztosított.

A tehetetlenségi- és súrlódó erők hányadosát  kifejező Reynolds-szám a

Re=v Dν 								(1)

alakban írható fel, ahol v[m/s] jellemző sebesség (esetünkben a gáz sebessége a konverter nyitott keresztmetszetében) a D[m] jellemző méret (esetünkben a konverter nyílásának átmérője: D) és [m2/s] a füstgáz kinematikai viszkozitása. Ha a modellben biztosítjuk, hogy a szabadsugárban az áramlás a nagy kivitelhez hasonlóan turbulens legyen, a modell és a nagy kivitel áramlásának hasonlósága a tapasztalatok szerint csak kis mértékben függ a Reynolds-szám értékétől. Ebből következően a Reynolds-szám azonos értéken tartása nem feltétele a modellkísérletek eredményei alkalmazhatóságának.

Forró füstgáz szabadsugár esetén a gáz mozgását nyugalomban levő környezeti levegő esetében részben a tehetetlenségi erő, részben pedig a hidrosztatikai felhajtóerő befolyásolja. Ha a tehetetlenségi erő dominál (a füstgáz nagy sebességgel áramlik ki a konverter nyílásán), akkor a gázsugár csak kis görbülettel hajlik el felfelé. Ha a nehézségi erőtér hatása, a hidrosztatikai felhajtóerő dominál, akkor a gázsugár a konverterből való kilépés után kis távolságon belül függőlegesbe fordul. A tehetetlenségi erők és a hidrosztatikai eredetű felhajtóerő hányadosát kifejező Froude-szám az alábbi megfontolással határozható meg. Ha a füstgáz v jellemző sebességgel áramlik, a tehetetlenségi erővel arányos mennyiség a v2/D gyorsulás dimenziójú mennyiség és a gD3 tömeg szorzataként állítható elő: gD2 v2, ahol g a meleg füstgáz sűrűsége. A hidrosztatikai felhajtóerővel arányos mennyiség a térfogat D3, a környezeti hideg levegő és a füstgáz sűrűségének különbsége: h-g és a Föld nehézségi erőterének térerőssége: g=9.81N/kg szorzatából adódik: D3(h- g)g. Képezve a hányadost, a Froude-szám négyzetét kapjuk:

Fr2=ρgv2D ρh−ρg g.							(2)

A g sűrűséggel elosztva a számlálót és a nevezőt, és figyelembe véve, hogy a gáztörvény

ρ=pR T								(3)

értelmében azonos R gázállandójú és p nyomású gáz esetén a sűrűségek hányadosa fordítottan arányos a hőmérsékletekkel írható

Fr2=v2D ρhρg−1 g=v2DTgTh−1 g=Thv2DTg−Th g=Thv2D ΔT g.	(4)

A (3) és (4) összefüggésben p[Pa] a nyomás, T[K] a hőmérséklet, R[J/kg/K] a gázállandó, a "g" és "h" index rendre a meleg gázra és a hideg levegőre vonatkozó mennyiséget jelöl.

A Froude-szám értéke és a környezeténél kisebb sűrűségű közeg áramlásakor keletkező szabadsugár alakja közötti kapcsolatot jellemzi, hogy a Froude-szám csökkenésével egyre nagyobb hatása van a felhajtóerőnek, a sugár egyre gyorsabban fordul függőlegesbe.

A modellkísérletnél az áramlás abban az esetben hasonló a nagy kiviteléhez, ha a nagy kivitelre és a modellre vonatkozó Froude-szám megegyezik:

FrM= Fr,								(5)

azaz (4) kifejezés (5) egyenletbe való behelyettesítése és a sebességviszony kifejezése után adódik:

vMv=DMΔTMgMThD ΔT g ThM.						(6)

Miután a nagy kivitelnél és a modellkísérlet során a Föld nehézségi erőterének térerőssége (g) és környezeti hideg levegő hőmérséklete megegyezik, ezért írható:

vMv=DMDΔTMΔT,							(7)

azaz akkor lesz a szabadsugarak alakja hasonló, ha a konverter modell nyílásában a sebesség a nagy kivitelnél érvényes sebesség, valamint a modell-lépték és a hőmérsékletkülönbség-viszony négyzetgyökének szorzatával egyezik meg.

A modell léptéket DM/D=1/20-ra választva (helyszükséglet, energiaigény miatt), a hőmérsékletviszony TM/T=1/2 értékével pl. a sebességviszonyra így vM/v =0.158 adódik. (Az M index a modellre vonatkozó mennyiségeket jelöl.)

Megjegyzés: a valóságban előforduló kilángolási sebességek (v<10m/s) esetében a nagyhőmérsékletű gáz szabadsugár áramlásánál a felhajtóerő dominál, így kis a Froude-számok jellemzők, a konverterből ferdén kilépő láng- és füstcsóva gyorsan közel függőlegesbe fordul. Ez kedvező, mert elősegíti a gáz elszívását a technológia következtében korlátozott méretű elszívóernyő segítségével.

Konverteren kilépő forró szabadsugár jellemzőinek számítása:

pmpk[Pa]	a 2 jelű mérőszakaszban látható mérőperem két oldalán mért nyomás különbsége

Tmpk[K]	a mérőperemnél uralkodó hőmérséklet

pmpk[Pa]	abszolút nyomás

qmkM[kg/s]	fentiek mérésével, és a gáztörvény, ill. a mérőperem számítási képlete felhasználásával meghatározható a konverter modell nyílásán kilépő levegő tömegárama. (Az m index a tömegáramra, a k index a konverterre, más mennyiségeknél az e index az elszívásra vonatkozik. Az M index olyan mennyiségek esetén jelzi, hogy a modellre vonatkoznak, amelyeknek megfelelő mennyiségek a nagy kivitelnél is fontos szerepet játszanak.)

Mérve a konverter modellből kiáramló felmelegített levegő hőmérséklete és a külső hőmérséklet különbségét (TM  4-500K)  meghatározható a konverter modellből kilépő gázsugár hőteljesítménye:

qQkM = cp·qmkM ·TM, 								(8)

ahol cp[J/kg/K] a levegő állandó nyomáson vett fajhője.

Az elszívóernyőn elszívott forró levegő jellemzőinek számítása:

qmeM[kg/s]	Fentiekhez hasonló módon mérjük és számoljuk az elszívórendszer modellel elszívott levegő tömegáramát, a mérőperem nyomáskülönbség pmpe[Pa], a mérőperemnél uralkodó hőmérséklet Tmpe[K] és az abszolút nyomás pmpe[Pa]) segítségével.

Mérve az elszívórendszerbe belépő levegő hőmérséklete és a külső hőmérséklet különbségét (TeM) meghatározható az elszívórendszerbe kerülő  levegő hőteljesítménye:

qQeM = cp·qmeM ·TeM.								(9)

Elszívás hatásossága EH:

A (9) és a (8) összefüggéssel kiszámolt hőteljesítmények hányadosa megadja az elszívórendszer hatásosságára jellemző értéket, a konverter modellből kilépő közeg elszívórendszerbe kerülő részének arányát (EH[%]):

EH = qQeM/qQkM·100 %. 						(10)

A mérés célja néhány szekunder elszívó rendszer változat kialakítása, és az EH értékének a számítások alapján való összehasonlítása a különböző konfigurációk esetén. (Az elszívás hatásosságát az áramlás láthatóvá tételével is érdemes értékelni.)

Néhány szemléltető számítási eredményt mutatnak be az alábbi ábrák. FLUENT numerikus áramlástani szoftverrel számolt áramképek láthatóak a konverter és az elszívóernyő környezetében a 3. és 4. ábrán.

3.ábra Forró szabadsugár áramvonalak /FLUENT számítás/

a	b	c

4.ábra Számított áramkép a sebesség /a, b/ és a hőmérséklet /c/ szerint színezve /FLUENT/

- A mérés menete

A mérés során a berendezésen nyomások és hőmérsékletek mérése a végzendő feladat. A mért adatokból helyszínen kell térfogatáramokat (beszívóoldali és elszívott-oldali térfogatáramokat), ezekből a mért hőmérsékletek ismeretében tömegáramot valamint hőteljesítményt számítani. A konverterből kifúvott ill. az elszívóernyő által elszívott levegő hőteljesítményének hányadosa adja meg az elszívás hatásosságát (EH), mely meghatározása a mérés fő célja. Határozza meg és hasonlítsa össze, magyarázza az EH elszívás hatásosságát az elszívóernyő különböző geometriai beállításai esetén!

A mérés során a berendezés változtatható paraméterei:

- konverter kifúvási sebessége (térfogatárama) az oldalcsatornás fúvó fordulatszámának változtatásával a beszívott levegő térfogatárama

- levegő felhevítésének mértéke (kifújt forró levegő tömegárama, hőteljesítménye)

- elszívott levegő mennyisége (szívóodali radiális ventilátor fordulatszámának változtatással, vagy a ventilátor zárólapjának fojtásával

- elszívóernyő geometriai kialakítása (szélesség, hossz) az oldallemezeinek változtatásával (cseréjével)

- az elszívóernyő belépőnyílása alá helyezett terelőlap alkalmazása (van/nincs)

- konverter állása (dőlésszöge), a mérés során egy rögzített állapotban van!

- csűrös üst állása (távolsága, dőlésszöge), a mérés során a konvertertől eltávolítva áll!

Mérési program:

A modell berendezés indítása (fontos a modell hőtehetetlensége miatti beállási idők kivárása!): meleg levegő előállítás (gázégők begyújtása), ventilátorok fordulatszám-szabályozása, majd hőmérséklet, tömegáram mérés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás.

- Elvégzendő feladatok

Meghatározandó mennyiségek /általánosan/:

T[K]	hőmérséklet-különbségek (T0 környezeti levegő hőmérséklete, konverterbeli levegő kilépés előtti átlaghőmérséklete (T6,átlag=T6·0,864), elszívás utáni átlaghőmérséklete ((T5+T2)/2), elszívó oldali átfolyó mérőperem mérőszakaszbeli levegő hőmérséklete T3)

Tk= T6,átlag-T0;	Te= (T5+T2)/2-T0;

qv[m3/s]	térfogatáram (beszívó mérőperem, átfolyó mérőperemen)

qm[kg/s]	tömegáram (konverterből kilépő forró szabadsugárban, elszívott levegő tömegárama)

qQ[W]	hőáram, hőteljesítmény a fentiekből a kifúvás és elszívás oldalon

EH [%]	elszívás hatásossága (a vizsgált különböző beállítások melletti kiértékelés és összehasonlítás, diagramban is ábrázolva, szöveges kiértékeléssel)

Fr(vki,T)	két diagram készítése: a Froude-szám alakulása a vki kiáramlási sebesség, és a T4 forró gázsugár hőmérséklet függvényében. /a (4) összefüggés alapján/

- Figyelem!

a.,	A rendszer változtatása után a hőtehetetlenség miatt ügyelni kell a megfelelő (20-25 perc) beállási idő betartására!

b.,		Ügyelni kell a mérés kiértékelésekor a konverterből kilépő szabadsugár nem egyenletes hőmérséklet profiljának figyelembevételére, ennek megfelelő (T6·0,864) korrekcióra!

c.,	Gondosan ellenőrizze a hőmérséklet szondák megfelelő helyzetét mérés előtt!

d.,	Ne felejtse el rögzíteni a levegő sűrűségszámításhoz szükséges állapotjelzőket (p0,T0)!

- Mellékletek

- Térfogatáram-mérési segédlet.

Budapest, 2007. október

/Suda J.M./