PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN

Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Mérési segédlet

Mérés célja:

Porleválasztó ciklon nyomásesésének vizsgálata különböző áramlási sebességeknél és belépő portömeg esetén. A mérés során a ciklon ún. „összportalanítási foka” is mérhető, szintén az áramlási sebesség és a por tömegáram függvényében.

A mérőberendezés elemei:

1. feszültség szabályozó					7. mérőperem

2. a csigás adagoló hajtása (fúrógép motor)			8. fojtás

3. modell méretű ciklon						9. fúvó

4. csigás poradagoló						10. U csöves manométer

5. a leválasztott por tárolására használt edény			11. ferdecsöves manométer

6. zsákos porleválasztó (a maradék por leválasztására)

A mérés során elvégzendő feladatok:

1.	A csigás adagoló poradagolásának vizsgálata, kalibrálás

2.	Üresjárási jellemzők (ciklon nyomásesés a térfogatáram függvényében) mérése. legalább 10-15 pont felvételével

3. Állandó porterhelés mellett q ciklon nyomásesésének és porleválasztási hatásfokának mérése álladó átáramló térfogatáram mellett

4.	A 3. pont megismétlése különböző tömegáramú poradagolás esetén (új kalibráció is szükséges!)

5.	Más térfogatáramon a mérések megismétlése

1. Megtöltjük a (4) adagolótölcsért ismert mennyiségű porral, majd beindítjuk a csigás adagoló (2) hajtását, azaz beállítunk egy adott (alacsony) fordulatszámot az (1) feszültségszabályozóval. Miután a motor felvette az üzemi fordulatszámát (ezt hallás alapján lehet ellenőrizni), elkezdhetjük az adott fordulatszámhoz tartozó kalibrálást. Az adagoló alá helyezzünk egy üres tálkát, amelyhez előzőleg a mérleget táráztuk. Egy perc után kivesszük a tálkát és megmérjük az adagolt por tömegét. A mérést a pontosság kedvéért háromszor ismételjük meg, majd mérésekből átlagot számolva kapjuk a poradagolásra jellemző mérőszámot (portömegáram  [kg/s]). A kalibrációs mérést másik fordulatszámoknál is el kell végezni.

2. A (7) mérőperemre rácsatlakoztatjuk a (10) U-csöves manométert. A ferdecsöves manométert nem kötjük még rá a ciklon előtti ill. utáni nyomásmérési helyekre. Az U-csöves (10) manométerhez vezető csöveket elszorítva elindítjuk a fúvót maximális térfogatáram mellett. Ellenőrizzük, hogy az (5) edény megfelelően lezárja-e a ciklon (3) alját. Csatlakoztatjuk a (11) ferdecsöves manométert a ciklon (3) nyomásmérési pontjaihoz. /Itt érdemes vigyázni, mert mindkét mérési ponton a nyomás a légkörinél kisebb./ Beállítjuk ferdecsöves manométeren (11) a megfelelő mérési tartományt /nagyjából ilyenkor a legnagyobb a nyomásesés ciklonon (3)/. A fúvót (9) különböző mértékben fojtva (8) kb. 10 mérési pontban leolvassuk a mérőperem és a ciklon nyomásesését.

3. A ciklonról (6) a ciklon oldalának megkocogtatása után leszereljük az 5-jelű edényt, kitárázzuk a mérleget, majd visszaszereljük az edényt a ciklonra. A nyomásmérőket bekötve hagyjuk, fokozatosan beindítjuk a fúvót (9) és közelítőleg beállítjuk a mérni kívánt térfogatáramot. Ezután elindítjuk a csigás poradagolót (4), de a port még nem adagoljuk a ciklonba, hanem csak hagyjuk, hogy a 2-jelű motor elérje a 1-jelű feszültségszabályozó alapján beállított feszültséghez tartozó fordulatszámot. Ezután a port hirtelen a ciklon (3) beszívó nyílásába eresztjük és elindítjuk az órát. Miközben folyamatosan beadagoljuk a port, lemérjük a nyomáseséseknek megfelelő kitéréseket az U csöves (10) és a ferdecsöves (11) manométeren. A ferdecsöves manométeren (11) természetesen a dőlési szöget is leolvassuk. A mérésvezető oktatóval megbeszélt idő (3-4) perc elteltekor elzárjuk a por útját a ciklon felé, majd leállítjuk a fúvót (9), megkocogtatjuk a ciklon falát, levesszük az 5-jelű edényt és lemérjük a leválasztott por tömegét. Ezután újabb térfogatáramra állunk be és ismételten elvégezzük a mérést azonos adagolt pormennyiség (az 1-jelű feszültségszabályozó megegyező állása) esetén. 10 különböző térfogatáramra érdemes elvégezni a mérést. Ezután még egy másik (tehát összesen kettő, de ha az idő engedi három) portömegáram beállítással is elvégezzük a mérést.

Eredmények

(az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, a mérésen a mérőcsoportnak magának kell rögzítenie az aktuális p0, T0 paramétereket!)

Környezeti levegő paraméterei (a helyszínen leolvasandó):

t0=?	[°C]	levegő hőmérséklet

R=287	[J/kg/K]	specifikus gázállandó

p0=?	[Pa]	légköri nyomás

=?	[kg/m3]	levegő sűrűség

A csigás adagoló kalibrálása

| fordulatszám-szabályozó állása | 1 perc alatt adagolt por | tömegáram [g/min] |
| --- | --- | --- |
| A | 15.6 | 15.6 |
| B | 17.3 | 17.3 |
| C | 32.5 | 32.5 |

A ciklon mérési eredményei

Poradagolás nélküli mérés:

| U-csöves nyomásmérő kitérés hmp [mm] | ferdecsöves manométer kitérés lck [mm] | ferdecsöves manométer konstans (sin |
| --- | --- | --- |
| 360 | 107 | 0.5 |
| 356 | 104 | 0.5 |
| 354 | 103 | 0.5 |
| 352 | 102 | 0.5 |
| 350 | 102 | 0.5 |
| 348 | 101 | 0.5 |
| 346 | 100 | 0.5 |
| 338 | 95 | 0.5 |
| 325 | 91 | 0.5 |
| 307 | 86 | 0.5 |
| 281 | 77 | 0.5 |
| 237 | 62 | 0.5 |
| 193 | 50 | 0.5 |
| 159 | 37 | 0.5 |

A poradagoló állása: A

| az U-csöves nyomásmérő kitérés [mm] | ferdecsöves manométer kitérés [mm] | ferdecsöves manométer konstans (sin | egy perc alatt leválasztott portömeg [g/min] |
| --- | --- | --- | --- |
| 335 | 68 | 0.5 | 11.2 |
| 303 | 68 | 0.5 | 9.9 |
| 295 | 16 | 0.5 | 1.2 |
| 273 | 13 | 0.5 | 2.4 |
| 235 | 31 | 0.5 | 11.6 |
| 225 | 20 | 0.5 | 3.7 |
| 211 | 22 | 0.5 | 6.5 |

A poradagoló állása: B

| az U-csöves nyomásmérő kitérés [mm] | ferdecsöves manométer kitérés [mm] | ferdecsöves manométer konstans (sin | egy perc alatt leválasztott portömeg [g/min] |
| --- | --- | --- | --- |
| 284 | 54 | 0.5 | 22.7 |
| 263 | 43 | 0.5 | 24.8 |
| 240 | 22 | 0.5 | 3.9 |
| 225 | 12 | 0.5 | 5.8 |
| 208 | 8 | 0.5 | 5.2 |
| 178 | 29 | 0.5 | 26.3 |
| 170 | 7 | 0.5 | 5.3 |

Számítási összefüggések a mérés kiértékeléséhez:

Nyomáskülönbség számítása:

[Pa]

ahol  a mérőfolyadék sűrűség (U-csöves manométer, víz=1000 kg/m3, ferdecsöves manométer, alkohol=840 kg/m3), g gravitációs térerősség vektor nagysága (=9,81N/kg),  a manométer dőlésszög (sin=0.5; 0.2; 0.1; 0.04; 0.02).

Térfogatáram számítása /már előzőleg „kalibrált” mérőperemmel mértünk/

[m3/h]          számításnál a mértékegységre ügyelni!

Referencia-sebesség számítása:

számítás qV[m3/s] -ra átváltás után!

ahol d az Aref referencia keresztmetszet átmérője, jelen esetben a ciklon belépő csövének belső átmérője: d=32mm.

Veszteségtényező számítása:

[-]

ahol (pck a nyomásesés a ciklonon.

Az összportalanítási fok számítása:

[-] vagy [%]

ahol mle a leválasztott por tömege (vagy tömegárama, ami a leválasztott por tömege és a leválasztás időtartamának hányadosa), illetve mbe a beadagolt por tömege (vagy tömegárama) az adagoló kalibrálási adatait felhasználva.

A mérés célja minden esetben (különböző adagolás mellett, a ciklon kül. porterhelése mellett) a ciklon  összportalanítási fokának és a  veszteségtényezőjének kiszámítása és ábrázolása, elemzése. A számított adatokat a mérés során változtatott paraméterekre vonatkozóan kell kielemezni, ábrázolni diagramban.

A mérési jegyzőkönyv egyéb formai követelményeit a szintén letölthető „mereskov.doc” tartalmazza.

Javaslom a mérési jegyzőkönyv borítólapjának a honlapon ugyanitt letölthető egységes borítólapot!

A jegyzőkönyv beadási határideje a mérés után 2 héttel.

Bővebb felkészüléshez pl. Lajos T. előadásjegyzete használható

Budapest, 2007.10.10.

Suda Jenő Miklós, egyetemi adjunktus

www.ara.bme.hu, tel.: 463-3465, email: suda@ara.bme.hu

Meghatározandó és ábrázolandó mennyiségek:

f(;; vbe)

Veszteségtényező

Összleválasztási fok

Por koncentráció

(Itt a por  tömegárama a poradagolás kalibrációból számítandó!)

Térfogati arány

Tömegarány

Határ szemcseátmérő

Térfogati arány (p) és tömegarány (M)

A két-, vagy többfázisú áramlások vizsgálatánál leginkább elterjedt paraméter az alábbi kifejezéssel definiálható  térfogati arány. Egy egyszerű modellt használva, ha egy egységnyi poros gáz térfogatot felosztunk olyan n db a3 térfogatú résztérfogatra, amely kocka térrészekben csak egyetlen gömb alakú,  átmérőjű porszemcse helyezkedik el, akkor a poros gázelegy (átlagos) térfogati arányára így:

kifejezés adódik, ahol a két fázis, jelen esetben a poros gáz elegyben a por Vp és a gáz Vg térfogatának aránya szerepel. Hasonló meggondolások alapján az ún.  tömegarány is definiálható:

A térfogati arány és a tömegarány közötti átszámítás a fázisok sűrűség aránya ismeretében egyszerűen adódik:

vagy

Határ szemcseátmérő

Egy igen egyszerűsített modell alkalmazásával vizsgáljuk meg a ciklon működését, leválasztási fokát befolyásoló tényezők hatását. Keressük annak a porszemcsének a dp,h átmérőjét (határ szemcseátmérő), amit a ciklon éppen leválaszt.

Az ábrán látható az ún. merülőcső meghosszabbításában felvett, r1 sugarú, henger alakú keresztmetszeten vizsgáljuk a porszemcsére ható erők egyensúlyát. A dp,h /2 sugarú szemcse a gázzal megegyező v1t tangenciális sebességgel mozog az r1 sugarú körpályán. E mozgás fenntartásához

sugár irányú, centripetális erőre van szükség, amit az r1 sugáron keringő porszemcse és a v1r sebességgel radiálisan befelé áramló közeg közötti kölcsönhatás, az Fe áramlási ellenállás erő (Stokes-féle ellenálláserő)

szolgáltat. Ezért írható:

azaz

ahol a gáz v1r sebessége a térfogatáram alapján számítható:

.

A kísérleti tapasztalatok figyelembe vételével közelítsük a tangenciális áramlási sebesség sugár irányú eloszlását a potenciálos örvényével:

,

ahol  a tangenciális beáramlási sebesség,   a beáramlási keresztmetszet átlagos sugara (ld. ábra jelöléseit). Az összefüggésből kifejezve a v1r  radiális sebességet behelyettesítés után adódik a határ szemcseátmérőre:

Adatok:

p	= 2500 kg/m3

M	= 200mm

r1	= d/2 = 16mm (a ciklon belépő / kilépő csövének belső átmérője 32mm)

Rbe	= lemérendő

p0	= leolvasandó barométerről

T0	= leolvasandó hőmérőről

g	= számítandó (gáztörvényből), R=287 J/(kg·K)

	= 18·10-6 kg/(m·s)

# Text boxes

M  I  N  T  A

M  I  N  T  A

M  I  N  T  A

M  I  N  T  A